## CARATULA
REFERENCIAS :
SGA-SAC-E00-DI-10003 | DIST. TENSIONES 125Vcc
SGA-T01-EPO-DI-10000 | TRIFILAR T1
SGA-T02-EPO-DI-10000 | TRIFILAR T2
SGA-T03-EPO-DI-10000 | TRIFILAR T3
SGA-T07-EPO-DI-10000 | TRIFILAR T7
SGA-BA1-EPO-DI-10004 | TRIFILAR REACTOR DE BARRA 1
SGA-BA2-EPO-DI-10004 | TRIFILAR REACTOR DE BARRA 2
SGA-RMT-EPO-DI-10001 | TRIFILAR MEDIA TENSIÓN
SGA-T01-EO0-DI-10001 | ESQ. FUNCIONAL CONTROL T1
SGA-T02-EO0-DI-10001 | ESQ. FUNCIONAL CONTROL T2
SGA-T03-EO0-DI-10001 | ESQ. FUNCIONAL CONTROL T3
SGA-T07-EO0-DI-10001 | ESQ. FUNCIONAL CONTROL T7
SGA-BA1-EO0-DI-10005 | ESQ. FUNCIONAL CONTROL REACTOR BARRA 1
SGA-BA2-EO0-DI-10005 | ESQ. FUNCIONAL CONTROL REACTOR BARRA 2
SGA-RMT-EPO-DI-10002 | ESQ. FUNCIONAL MEDIA TENSIÓN
SGA-T01-EP0-DI-10002 | ESQ. FUNCIONAL PROTECCIONES T1
SGA-T02-EP0-DI-10002 | ESQ. FUNCIONAL PROTECCIONES T2
SGA-T03-EP0-DI-10002 | ESQ. FUNCIONAL PROTECCIONES T3
SGA-T07-EP0-DI-10002 | ESQ. FUNCIONAL PROTECCIONES T7
SGA-BA1-EP0-DI-10006 | ESQ. FUNCIONAL PROTECCIONES BARRA 1
SGA-BA2-EP0-DI-10006 | ESQ. FUNCIONAL PROTECCIONES REACTOR BARRA 2
SGA-SAC-E00-DI-10007 | ESQ. FUNCIONAL ALARMAS PB
SGA-SAC-E00-DI-10008 | ESQ. FUNCIONAL ALARMAS PA
SUB-TPR-EM0-PL-10000 | ESQ. CONSTRUCTIVO Y FUNCIONAL PROTECCIÓN DE LINEA TPL.M1 (SISTEMA 1)
NOTA:
MODIFICACIÓN EN BORNERA A REALIZAR EN OBRA
INGENIERÍA EXTERNA
Teléfono: +54 9 11 60265641
|  |  | E-mail: gabriel.degenhard@hitachienergy.com |  |  | Proyectó: Turco Daniel
|  |  | Proyecto: SG-690 |  |  | Dibujó: Turco Daniel
|  |  | O.T.: N/A |  |  | Revisó: Gabriel Degenhardt
|  |  | Código Plano: | Q220022-71001 |  | Aprobó: Gabriel Degenhardt
Formato: A4
COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE
|  |  | GERENCIA DE TRANSMISIÓN |  |  |  |  | Escala: S/E
TEL AR:+54-345-4216612 TEL UY:+598-473-27777
Especialidad: ELE
SGA-T01-EP0-PA-10005
SALTO GRANDE ARGENTINA
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO | [7 empty] | Hoja: 1 de 18
Equipo: T1.TP.LL1.S1 |  |  |  |  | ID (EAM): CÓDIGO_ID_(EAM) |  |  | Revisión:
Proyectó: HITACHI ENERGY |  | 2024-09-16 |  |  | Dibujó: HITACHI ENERGY |  | 2024-09-16 | 03
Revisó: CTM |  | 2024-09-16 |  |  | Aprobó: CTM |  | 2024-09-16
[5 empty] | Cod. Original Doc.: [CÓDIGO] |  | Código CR: XXX

## 2
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°: | [11 empty] | - | - | - | - | -
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN | 2x2.5 | 7x1.5 | 7x1.5 | 12x1.5 | 7x1.5 | 4x2.5
-X00
[15 empty] | DESTINO | TCC125 | T1.TC.S1 | T1.TC.S2 | T1.TBF | B.TBF | TAF
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N° | T1.TP.LL1.S1/TCC125-03 | T1.TP.LL1.S1/T1.TC.S1-01 | T1.TP.LL1.S1/T1.TC.S2-01 | T1.TP.LL1.S1/T1.TBF-07 | T1.TP.LL1.S1/B.TBF-01 | TAF/T1.TP.LL1.S1-02
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
|  |  |  | 1101 | -F1 | 2 | 1 | o |  |  | Guirnalda Positivo de Protección +P1 Salida 20 / 30 | -X-OUT1 | 12 |  |  | 1
[7 empty] | 2 | o
|  |  |  | 1102 | -F1 | 4 | 3 | o |  |  | Guirnalda Negativo de Protección -P1 Salida 20 / 30 | -X-OUT1 | 11 |  |  | 2
[7 empty] | 4 | o
[5 empty] | -F1 | 1 | 5 | o |  |  | Positivo de Protección +P1 Salida 20 / 30
[5 empty] | -FCA | 11 | 6 | o |  |  |  | -X01 | 80 | [5 empty] | 1
[5 empty] | -XT2 | 1A | 7 | o |  |  |  | -XB1_RX | 173 | [6 empty] | 1
[5 empty] | -XT2 | 9A | 8 | o |  |  |  | -X02-1 | 2 | [7 empty] | 1
[5 empty] | -XT2 | 11A | 9 | o
[5 empty] | -X1.2 | 1 | 10 | o
[5 empty] | -85XD2 | 26 | 11 | o
[5 empty] | -X51 | 33 | 12 | o
[5 empty] | -UP1.X11 | 2 | 13 | o
[5 empty] | -X32 | 1 | 14 | o
[5 empty] | -X33 | 1 | 15 | o
[5 empty] | -X35 | 24 | 16 | o
[5 empty] | -X35 | 44 | 17 | o
[5 empty] | -LCSR | 13 | 18 | o
[7 empty] | 19 | o
[7 empty] | 20 | o
[7 empty] | 21 | o
[5 empty] | -F1 | 3 | 22 | o |  |  | Negativo de Protección -P1 Salida 20 / 30
[5 empty] | -XT2 | 12A | 23 | o |  |  |  | -X02-1 | 6 | [7 empty] | 2
[5 empty] | -UP1.X41 | 2 | 24 | o
[5 empty] | -UP1.X42 | 2 | 25 | o
[5 empty] | -UP1.X51 | 2 | 26 | o
[5 empty] | -UP1.X52 | 2 | 27 | o
[5 empty] | -UP1.X61 | 2 | 28 | o
[5 empty] | -UP1.X62 | 2 | 29 | o
[5 empty] | -94.1XA | 21 | 30 | o
[5 empty] | -LCSR | X2 | 31 | o
[7 empty] | 32 | o
[7 empty] | 33 | o
[7 empty] | 34 | o
|  |  |  | 1103 | -F1 | 11 | 35 | o |  |  | Positivo +C1
[7 empty] | 36 | o | A
|  |  |  | 1104 | -F1 | 12 | 37 | o |  |  | Falla VCC Protección TP S1 | -X52 | 31 |  |  |  | 4
|  |  |  | 1105 | -F1 | 21 | 38 | o |  |  | Positivo +C2
[7 empty] | 39 | o | A
|  |  |  | 1106 | -F1 | 22 | 40 | o |  |  | Falla VCC Protección TP S1 | -X52 | 31 |  |  |  |  | 4
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 2 | Hoja:
03 | Revisión: | 3 | Sigue:
|  |  |  | CONTINÚA EN HOJA N°: | [11 empty] | - | 16 | 16 | 17 | 17

## 3
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°: | [11 empty] | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN | 2x2.5 | 2x2.5 | 2x2.5 | 2x2.5 | 2x2.5 | 4x2.5
-X01
[15 empty] | DESTINO | B.TP.B1.S1 | T1.TBF | B.TP.B1.S1 | TCC125 | TCC125 | T1.TBF
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N° | T1.TP.LL1.S1/B.TP.B1.S1-02 | T1.TP.LL1.S1/T1.TBF-01 | T1.TP.LL1.S1/B.TP.B1.S1-03 | T1.TP.LL1.S1/TCC125-02 | T1.TP.LL1.S1/TCC125-01 | T1.TP.LL1.S1/T1.TBF-08
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
|  |  |  | 1107 | -F11 | 2 | 1 | o |  |  | Guirnalda Positivo +D1 Campo Barra 15 / 35 | -X-OUT1 | 2 | [6 empty] | 1
[7 empty] | 2 | o |  |  |  | -X-OUT1 | 2a | [6 empty] | 2
[7 empty] | 2a | o |  |  |  | -X01 | 1 |  |  |  | 1
o
[7 empty] | 2b | o |  |  |  | -X01 | 1 |  |  | 1
[8 empty] | o |  |  |  | -X01 | 2 |  |  | 2
|  |  |  | 1108 | -F11 | 4 | 3 | o |  |  | Guirnalda Negativo -D1 Campo Barra 15 / 35 | -X-OUT1 | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | 4 | o |  |  |  | -X-OUT1 | 1a | [5 empty] | 2
[7 empty] | 4a | o |  |  |  | -X01 | 7 |  |  |  | 2
[8 empty] | o |  |  |  | -X7_15 | 7 | [7 empty] | 1
[7 empty] | 4b | o |  |  |  | -X01 | 3 |  |  |  |  | 1
[8 empty] | o |  |  |  | -X7_15 | 8 | [7 empty] | 2
[7 empty] | 4c | o |  |  |  | -X01 | 4 |  |  |  |  | 2
[8 empty] | o |  |  |  | -X7_15 | 9 | [7 empty] | 3
[7 empty] | 4d | o
[7 empty] | 4e | o
[5 empty] | -F11 | 1 | 5 | o |  |  | Positivo +D1 Campo Barra 15 / 35
[5 empty] | -UP1.X61 | 5 | 6 | o
[5 empty] | -94.1XA | 15 | 7 | o
[5 empty] | -27.1DA | 11 | 8 | o
[7 empty] | 9 | o
[5 empty] | -F11 | 3 | 10 | o |  |  | Negativo -D1 Campo Barra 15 / 35
[5 empty] | -UP1.X61 | 6 | 11 | o
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 3 | Hoja:
03 | Revisión: | 4 | Sigue:
|  |  |  | CONTINÚA EN HOJA N°: | [11 empty] | - | - | - | - | - | -

## 4
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°: | [11 empty] | -
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN | 2x2.5
-X02
[15 empty] | DESTINO | T1.TP.LCE.S1
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N° | T1.TP.LCE.S1/T1.TP.LL1.S1-01
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
|  |  |  | 1109 | -F12 | 2 | 1 | o |  |  | Guirnalda Positivo +D1 Campo Centro 25 | -X02 | 2b |  |  | 1
[7 empty] | 2 | o
|  |  |  | 1110 | -F12 | 4 | 3 | o |  |  | Guirnalda Negativo -D1 Campo Centro 25 | -X02 | 4b |  |  | 2
[7 empty] | 4 | o
[5 empty] | -F12 | 1 | 5 | o |  |  | Positivo +D1 Campo Centro 25
[5 empty] | -UP1.X61 | 7 | 6 | o
[5 empty] | -94.2XA | 15 | 7 | o
[5 empty] | -27.2DA | 11 | 8 | o
[7 empty] | 9 | o
[5 empty] | -F12 | 3 | 10 | o |  |  | Negativo -D1 Campo Centro 25
[5 empty] | -UP1.X61 | 8 | 11 | o
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 4 | Hoja:
03 | Revisión: | 5 | Sigue:
|  |  |  | CONTINÚA EN HOJA N°: | [11 empty] | -

## 5
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°:
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN
-X09
DESTINO
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N°
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
[7 empty] | 1 | o
[7 empty] | 2 | o
[7 empty] | SEPARADOR | o
|  |  |  | 3402 | -FCA | 1 | 3 | o
[7 empty] | 4 | o
[7 empty] | 5 | o
[7 empty] | 6 | o
|  |  |  | 3404 | -FCA | 3 | 7 | o
[7 empty] | 8 | o
|  |  |  | 3403 | -FCA | 2 | 9 | o
|  |  |  | 3105 | -MSP1 | 1 | 10 | o
|  |  |  | 3401 | -B1 | 13 | 11 | o
|  |  |  | 3406 | -TM2 | 2 | 12 | o
|  |  |  | 3101 | -TM1 | 2 | 13 | o
|  |  |  | 3405 | -FCA | 4 | 14 | o
|  |  |  | 3106 | -RC1 | 2 | 15 | o
|  |  |  | 3102 | -TM1 | 1 | 16 | o
|  |  |  | 3103 | -S1 | 2 | 17 | o
|  |  |  | 3407 | -TM2 | 1 | 18 | o
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 5 | Hoja:
03 | Revisión: | 6 | Sigue:
CONTINÚA EN HOJA N°:

## 6
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°: | [11 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN | 2x2.5 | 2x2.5 | 4x2.5 | 2x2.5 | 2x2.5 | 2x2.5 | 2x2.5
-X11
[15 empty] | DESTINO | B.TBF | T1.TBF | T1.TBF | T1.TP.LL1.S2 | T1.TC.S2 | T1.TP.LL1.S2 | T1.TP.LL1.S2
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N° | T1.TP.LL1.S1/B.TBF-02 | T1.TP.LL1.S1/T1.TBF-05 | T1.TP.LL1.S1/T1.TBF-06 | T1.TP.LL1.S2/T1.TP.LL1.S1-04 | T1.TP.LL1.S1/T1.TC.S2-02 | T1.TP.LL1.S2/T1.TP.LL1.S1-03 | T1.TP.LL1.S2/T1.TP.LL1.S1-02
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
|  |  |  | 1259 | -XT2 | 4A | 1 | o |  |  | Tensión de Campo - Fase R | -X124_20 | 2 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | o
|  |  |  | 1260 | -XT2 | 5A | 3 | o |  |  | Tensión de Campo - Fase S | -X124_20 | 3 |  |  |  |  | 3
[7 empty] | 4 | o
|  |  |  | 1261 | -XT2 | 6A | 5 | o |  |  | Tensión de Campo - Fase T | -X124_20 | 4 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | 6 | o
|  |  |  | 1262 | -XT2 | 7A | 7 | o |  |  | Tensión de Campo - Neutro | -X124_20 | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 8 | o
|  |  |  | 1264 | -XT1 | 17A | 9 | o |  |  | Tensión SY - Salida Línea | -X120_20 | 3 |  |  |  | 2
[7 empty] | 10 | o |  |  |  | -X11 | 9 | [8 empty] | 2
|  |  |  | 1265 | -XT1 | 18A | 11 | o |  |  | Tensión SY - Salida Línea | -X120_20 | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 12 | o |  |  |  | -X11 | 11 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1266 | -XT1 | 19A | 13 | o |  |  | Tensión SY - Barra | -X120 | 3A |  |  | 2
[7 empty] | 14 | o |  |  |  | -X11 | 13 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 1267 | -XT1 | 20A | 15 | o |  |  | Tensión SY - Barra | -X120 | 1A |  |  | 1
[7 empty] | 16 | o |  |  |  | -X11 | 15 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 1268 | -XT1 | 21A | 17 | o |  |  | Tensión SY - Salida Línea Ady | -X13 | 10 | [6 empty] | 2
[7 empty] | 18 | o |  |  |  | -X11 | 17 | [7 empty] | 2
|  |  |  | 1269 | -XT1 | 22A | 19 | o |  |  | Tensión SY - Salida Línea Ady | -X13 | 12 | [6 empty] | 1
[7 empty] | 20 | o |  |  |  | -X11 | 19 | [7 empty] | 1
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 6 | Hoja:
03 | Revisión: | 7 | Sigue:
|  |  |  | CONTINÚA EN HOJA N°: | [11 empty] | - | - | - | - | - | - | -

## 7
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°: | [11 empty] | -
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN | 4x4
-X21
[15 empty] | DESTINO | T1.TBF
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N° | T1.TP.LL1.S1/T1.TBF-03
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
|  |  |  | 1251 | -XT2 | 13A | 1 | o |  |  | Corriente Lado Barra - Fase R | -X105_15 | 2 |  |  | 2
|  |  |  | 1252 | -XT2 | 14A | 2 | o |  |  |  | -X21 | 10 | BK-4.0
|  |  |  | 1253 | -XT2 | 15A | 3 | o |  |  | Corriente Lado Barra - Fase S | -X105_15 | 3 |  |  | 3
|  |  |  | 1254 | -XT2 | 16A | 4 | o |  |  |  | -X21 | 9 | BK-4.0
|  |  |  | 1255 | -XT2 | 17A | 5 | o |  |  | Corriente Lado Barra - Fase T | -X105_15 | 4 |  |  | 4
|  |  |  | 1255 | -XT2 | 18A | 6 | o |  |  |  | -X21 | 8 | BK-4.0
[7 empty] | 7 | o |  |  | Corriente Lado Barra - Neutro | -X105_15 | 1 |  |  | 1
[7 empty] | 8 | o |  |  |  | -X21 | 6 | BK-4.0
[7 empty] | 9 | o |  |  |  | -X21 | 4 | BK-4.0
[7 empty] | 10 | o |  |  |  | -X21 | 2 | BK-4.0
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 7 | Hoja:
03 | Revisión: | 8 | Sigue:
|  |  |  | CONTINÚA EN HOJA N°: | [11 empty] | -

## 8
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°: | [11 empty] | -
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN | 4x4
-X22
[15 empty] | DESTINO | T1.TBF
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N° | T1.TP.LL1.S1/T1.TBF-04
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
|  |  |  | 1275 | -XT2 | 19A | 1 | o |  |  | Corriente Lado Centro - Fase R | -X205_25 | 2 |  |  | 2
|  |  |  | 1276 | -XT2 | 20A | 2 | o |  |  |  | -X22 | 10 | BK-4.0
|  |  |  | 1277 | -XT2 | 21A | 3 | o |  |  | Corriente Lado Centro - Fase S | -X205_25 | 3 |  |  | 3
|  |  |  | 1278 | -XT2 | 22A | 4 | o |  |  |  | -X22 | 9 | BK-4.0
|  |  |  | 1279 | -XT2 | 23A | 5 | o |  |  | Corriente Lado Centro - Fase T | -X205_25 | 4 |  |  | 4
|  |  |  | 1280 | -XT2 | 24A | 6 | o |  |  |  | -X22 | 8 | BK-4.0
[7 empty] | 7 | o |  |  | Corriente Lado Centro - Neutro | -X205_25 | 1 |  |  | 1
[7 empty] | 8 | o |  |  |  | -X22 | 6 | BK-4.0
[7 empty] | 9 | o |  |  |  | -X22 | 4 | BK-4.0
[7 empty] | 10 | o |  |  |  | -X22 | 2 | BK-4.0
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 8 | Hoja:
03 | Revisión: | 9 | Sigue:
|  |  |  | CONTINÚA EN HOJA N°: | [11 empty] | -

## 9
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°:
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN
-X23
DESTINO
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N°
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
[7 empty] | 1 | o
[7 empty] | 2 | o
[7 empty] | 3 | o
[7 empty] | 4 | o
[7 empty] | 5 | o
[7 empty] | 6 | o
[7 empty] | 7 | o
[7 empty] | 8 | o
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 9 | Hoja:
03 | Revisión: | 10 | Sigue:
CONTINÚA EN HOJA N°:

## 10
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°: | [11 empty] | - | - | - | - | -
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN | 4x2.5 | 4x2.5 | 12x1.5 | 4x2.5 | 4x2.5
-X31
[15 empty] | DESTINO | T1.TC.S1 | T1.TP.LCE.S1 | TAF | B.TP.B1.S1 | T1.TP.RLCE.S12
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N° | T1.TP.LL1.S1/T1.TC.S1-04 | T1.TP.LCE.S1/T1.TP.LL1.S1-05 | TAF/T1.TP.LL1.S1-01 | T1.TP.LL1.S1/B.TP.B1.S1-07 | T1.TP.RLCE.S12/T1.TP.LL1.S1-02
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
|  |  |  | 1157 | -UP1.X31 | 13 | 1 | o
|  |  |  | 1158 | -UP1.X31 | 15 | 2 | o
|  |  |  | 1159 | -XT2 | 10A | 3 | o |  |  | Res. Cableada | -X03-1 | 4 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | 4 | o
|  |  |  | 1263 | -XT1 | 10A | 5 | o |  |  | Res. Cableada | -X32-1 | 9 |  |  |  |  | 10
[7 empty] | 6 | o
|  |  |  | 1160 | -UP1.X31 | 18 | 7 | o |  |  | Res. Cableada | -X32-1 | 11 |  |  |  |  | 11
[7 empty] | 8 | o
|  |  |  | 1161 | -UP1.X32 | 7 | 9 | o
|  |  |  | 1162 | -UP1.X32 | 9 | 10 | o
|  |  |  | 1163 | -UP1.X32 | 11 | 11 | o |  |  | Blo. de Cierr 52.1-15 | -X00 | 16 |  |  | 1
[7 empty] | 12 | o |  |  |  | -X31 | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 1270 | -XT1 | 15A | 13 | o |  |  |  | -X31 | 4 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 1164 | -UP1.X32 | 14 | 14 | o |  |  | Blo. de Cierr 52.1-25 | -X31-1 | 6 | [6 empty] | 1
[7 empty] | 15 | o |  |  |  | -X31 | 15 |  |  |  | 1
|  |  |  | 1271 | -XT1 | 16A | 16 | o |  |  |  | -X31-1 | 9 | [6 empty] | 2
[7 empty] | 16a | o |  |  |  | -X31 | 16 |  |  |  | 2
|  |  |  | 1166 | -UP1.X32 | 17 | 17 | o
[7 empty] | 18 | o
|  |  |  | 1165 | -UP1.X32 | 16 | 19 | o
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 10 | Hoja:
03 | Revisión: | 11 | Sigue:
|  |  |  | CONTINÚA EN HOJA N°: | [11 empty] | - | - | 16 | - | -

## 11
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°: | [11 empty] | - | -
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN | 12x1.5 | 4x2.5
-X32
[15 empty] | DESTINO | T1.TP.LCE.S1 | B.TP.B1.S1
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N° | T1.TP.LCE.S1/T1.TP.LL1.S1-03 | T1.TP.LL1.S1/B.TP.B1.S1-06
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
[5 empty] | -X00 | 14 | 1 | o |  |  | Disp. Por PFI - Cpo. ADY 52.1-15 (Fase A) | -X35 | 17 |  |  | 2
[7 empty] | 2 | o
|  |  |  | 1355 | -X1.2 | 1 | 3 | o |  |  | Disp. Por PFI - Cpo. ADY 52.1-15 (Fase A) | -X35 | 19 |  |  | 3
[7 empty] | 4 | o
|  |  |  | 1356 | -X1.2 | 2 | 5 | o |  |  | Disp. Por PFI - Cpo. ADY 52.1-15 (Fase B) | -X35 | 20 |  |  | 4
[7 empty] | 6 | o
|  |  |  | 1361 | -X1.1 | 1 | 7 | o |  |  | Disp. Por PFI - Cpo. ADY 52.1-15 (Fase C) | -X35 | 21 |  |  | 5
[7 empty] | 8 | o
|  |  |  | 1351 | -94.1XA | 16 | 9 | o |  |  | Disparo Fase R - Int. Lado Barra | -X32-1 | 6 |  |  |  | 1
|  |  |  | 1551 | -27.1DA | 12 | 10 | o
|  |  |  | 1357 | -94.1XB | 16 | 11 | o |  |  | Disparo Fase S - Int. Lado Barra | -X32-1 | 8 |  |  |  | 2
|  |  |  | 1554 | -27.1DB | 22 | 12 | o
|  |  |  | 1359 | -94.1XC | 16 | 13 | o |  |  | Disparo Fase T - Int. Lado Barra | -X32-1 | 10 |  |  |  | 3
|  |  |  | 1555 | -27.1DC | 12 | 14 | o
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 11 | Hoja:
03 | Revisión: | 12 | Sigue:
|  |  |  | CONTINÚA EN HOJA N°: | [11 empty] | 16 | -

## 12
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°: | [11 empty] | - | - | -
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN | 12x1.5 | 4x2.5 | 4x2.5
-X33
[15 empty] | DESTINO | B.TP.B1.S1 | T1.TP.LCE.S1 | T1.TP.RLCE.S12
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N° | T1.TP.LL1.S1/B.TP.B1.S1-05 | T1.TP.LCE.S1/T1.TP.LL1.S1-04 | T1.TP.RLCE.S12/T1.TP.LL1.S1-01
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
[5 empty] | -X00 | 15 | 1 | o |  |  | Disp. Por PFI - Barr. 1 52.1-25 (Fase A) | -X34-1 | 1 |  |  | 2
[7 empty] | 2 | o
|  |  |  | 1501 | -X1.2 | 1 | 3 | o |  |  | Disp. Por PFI - Barr. 1 52.1-25 (Fase A) | -X34-1 | 3 |  |  | 3
[7 empty] | 4 | o
|  |  |  | 1399 | -X1.2 | 2 | 5 | o |  |  | Disp. Por PFI - Barr. 1 52.1-25 (Fase B) | -X34-1 | 4 |  |  | 4
[7 empty] | 6 | o
|  |  |  | 1394 | -X1.1 | 1 | 7 | o |  |  | Disp. Por PFI - Barr. 1 52.1-25 (Fase C) | -X34-1 | 5 |  |  | 5
[7 empty] | 8 | o
|  |  |  | 1505 | -94.2XA | 16 | 9 | o |  |  | Disparo Fase R - Int. Centro | -X33 | 9 |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 | -X33-1 | 2 | 10 | o
|  |  |  | 1398 | -94.2XB | 16 | 11 | o |  |  | Disparo Fase S - Int. Centro | -X33 | 11 |  |  |  | 2
|  |  |  | 1561 | -27.2DB | 22 | 12 | o |  |  |  | -X33-1 | 4 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 1396 | -94.2XC | 16 | 13 | o |  |  | Disparo Fase T - Int. Centro | -X33 | 13 |  |  |  | 3
|  |  |  | 1560 | -27.2DC | 12 | 14 | o |  |  |  | -X33-1 | 6 |  |  |  |  | 3
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 12 | Hoja:
03 | Revisión: | 13 | Sigue:
|  |  |  | CONTINÚA EN HOJA N°: | [11 empty] | 16 | - | -

## 13
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°:
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN
-X34
DESTINO
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N°
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
|  |  |  | 1377 | -79X1 | 14 | 1 | o |  |  | Recierre - Int. Lado Barra
[7 empty] | 2 | o
|  |  |  | 1378 | -79X2 | 24 | 3 | o |  |  | Recierre - Int. Centro
[7 empty] | 4 | o
|  |  |  | 1154 | -LCSR | 24 | 5 | o |  |  | Positivo +P2
[7 empty] | 6 | o
|  |  |  | 1153 | -LCSR | 23 | 7 | o |  |  | Habilitación Recierre
|  |  |  | 1156 | -LCSR | 43 | 8 | o |  |  | Inhibición Recierre
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 13 | Hoja:
03 | Revisión: | 14 | Sigue:
CONTINÚA EN HOJA N°:

## 14
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°: | [11 empty] | - | 11 | 12 | 10 | -
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 7x1.5
-X35
[15 empty] | DESTINO | T1.TP.LCE.S1 | T1.TP.LCE.S1 | B.TP.B1.S1 | TAF | B.TP.B1.S1
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N° | T1.TP.LCE.S1/T1.TP.LL1.S1-06 | T1.TP.LCE.S1/T1.TP.LL1.S1-03 | T1.TP.LL1.S1/B.TP.B1.S1-05 | TAF/T1.TP.LL1.S1-01 | T1.TP.LL1.S1/B.TP.B1.S1-01
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
|  |  |  | 1364 | -50FIX1 | 13 | 1 | o |  |  | Disp. de Int. 52.2-15 Por PFI En T2 de Int. Lado Barr. 1 S 1 | -X32 | 1 | [6 empty] | 1
[7 empty] | 2 | o
|  |  |  | 1363 | -50FIX1 | 12 | 3 | o |  |  | Emisión PFI en T2 a Tramo 2 | -X32-2 | 1 | [6 empty] | 2
[7 empty] | 4 | o
|  |  |  | 1366 | -50FIX1 | 15 | 5 | o
[7 empty] | 6 | o
|  |  |  | 1365 | -50FIX1 | 14 | 7 | o |  |  | Emisión PFI en T2 a Tramo 3 | -X32-3 | 1 | [6 empty] | 3
[7 empty] | 8 | o
|  |  |  | 1368 | -50FIX1 | 17 | 9 | o
[7 empty] | 10 | o
|  |  |  | 1367 | -50FIX1 | 16 | 11 | o |  |  | Emisión PFI en T2 a Tramo 4 | -X32-4 | 1 | [6 empty] | 4
[7 empty] | 12 | o
|  |  |  | 1370 | -50FIX1 | 23 | 13 | o
[7 empty] | 14 | o
|  |  |  | 1369 | -50FIX1 | 22 | 15 | o |  |  | Emisión PFI en T2 a Tramo 5 | -X32-5 | 1 | [6 empty] | 5
[7 empty] | 16 | o
|  |  |  | 1371 | -50FIX2 | 12 | 17 | o |  |  | Positivo +P1 (Campo Adyacente) | -X32 | 1 |  |  | 2
[7 empty] | 18 | o
|  |  |  | 1372 | -50FIX2 | 13 | 19 | o |  |  | Bob Disparo Fase R S1 - Int. Barra | -X32 | 3 |  |  | 3
|  |  |  | 1373 | -50FIX2 | 15 | 20 | o |  |  | Bob Disparo Fase S S1 - Int. Barra | -X32 | 5 |  |  | 4
|  |  |  | 1374 | -50FIX2 | 17 | 21 | o |  |  | Bob Disparo Fase T S1 - Int. Barra | -X32 | 7 |  |  | 5
|  |  |  | 1375 | -50FIX2 | 23 | 22 | o |  |  | Bob Disparo TDD | -X35 | 26 |  |  | 6
|  |  |  | 1376 | -50FIX2 | 25 | 23 | o |  |  | BI IED Disparo PFI T2 - Int. Centro | -X51 | 28 |  |  | 1
[5 empty] | -X00 | 16 | 24 | o
[7 empty] | 25 | o
|  |  |  | 1388 | -95XD | 21 | 26 | o |  |  | Disp. Por TDD A Extremo Rem. T1.TP.LL1.S1 | -X35 | 22 |  |  |  | 6
[7 empty] | 27 | o |  |  | Disp. Por TDD A Extremo Rem. T1.TP.LL1.S1 | -X34-1 | 6 |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 1391 | -95XD | 14 | 28 | o |  |  | Emisión de TDD N°1 A Extremo Rem. Por Prot. Línea - S 1 | -X03-1 | 3 | [5 empty] | 5
[7 empty] | 29 | o
|  |  |  | 1392 | -95XD | 13 | 30 | o |  |  | Emisión TDD Extremo Remoto | -X32-1 | 5 | [5 empty] | 7
[7 empty] | 31 | o
|  |  |  | 1389 | -95XD | 17 | 32 | o |  |  | Emisión de TDD A Extremo Rem. (RESERVA) | -X03-1 | 2 | [5 empty] | 6
[7 empty] | 33 | o
|  |  |  | 1390 | -95XD | 16 | 34 | o |  |  | Emisión de TDD A Extremo Rem. (RESERVA) | -X32-1 | 7 | [5 empty] | 8
[7 empty] | 35 | o
|  |  |  | 1386 | -95XD | 24 | 36 | o
[7 empty] | 37 | o
|  |  |  | 1387 | -95XD | 23 | 38 | o
[7 empty] | 39 | o
|  |  |  | 1384 | -95XD | 27 | 40 | o
[7 empty] | 41 | o
|  |  |  | 1385 | -95XD | 26 | 42 | o
[7 empty] | 43 | o
[5 empty] | -X00 | 17 | 44 | o |  |  | Recepción de TDD N°1 Salida 20 - S 1 | -X02-1 | 1 | [5 empty] | 2
[7 empty] | 45 | o
|  |  |  | 1383 | -85XD1 | 11 | 46 | o |  |  | Recepción de TDD | -X32-1 | 2 | [5 empty] | 3
[7 empty] | 47 | o |  |  | Recepción de TDD N°1 Salida 20 - S 1
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 14 | Hoja:
03 | Revisión: | 15 | Sigue:
|  |  |  | CONTINÚA EN HOJA N°: | [11 empty] | - | 17 | 17 | 17 | -

## 15
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°: | [11 empty] | - | - | - | -
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN | 7x1.5 | 4x2.5 | 4x2.5 | 7x1.5
-X36
[15 empty] | DESTINO | T1.TC.S1 | B.TP.B1.S1 | T1.TP.LCE.S1 | TRF
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N° | T1.TP.LL1.S1/T1.TC.S1-02 | T1.TP.LL1.S1/B.TP.B1.S1-04 | T1.TP.LCE.S1/T1.TP.LL1.S1-02 | TRF/T1.TP.LL1.S1-01
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
|  |  |  | 1353 | -94.1XAR | 26 | 1 | o |  |  | Disp. S1 52.1-15 (Fase A) T1.TP.LL1.S1 | -X52 | 19 | [5 empty] | 1
[7 empty] | 2 | o
|  |  |  | 1354 | -94.1XAR | 27 | 3 | o |  |  | Disp. S1 52.1-15 (Fase A) T1.TP.LL1.S1 | -X52 | 1 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 1358 | -94.1XBR | 27 | 4 | o
|  |  |  | 1362 | -94.1XCR | 27 | 5 | o
|  |  |  | 1352 | -94.1XA | 26 | 6 | o |  |  | Disp. A PLC/DAG Int. 52.1-15 - S1 | -X31 | 18 |  |  | 1
[7 empty] | 7 | o |  |  | Disp. A PLC/DAG Int. 52.1-15 - S1 | -X33 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 1360 | -94.1XC | 25 | 8 | o |  |  | Disparo Int. Lado Barra a PLC / DAG | -X31 | 20 |  |  | 2
[7 empty] | 9 | o |  |  | Disp. A PLC/DAG Int. 52.1-15 - S1 | -X33 | 3 |  |  |  | 2
|  |  |  | 1503 | -94.2XAR | 26 | 10 | o
[7 empty] | 11 | o
|  |  |  | 1502 | -94.2XAR | 27 | 12 | o |  |  | Disp. S1 52.1-25 (Fase A) T1.TP.LL1.S1 | -X52 | 5 | [5 empty] | 3
|  |  |  | 1397 | -94.2XBR | 27 | 13 | o
|  |  |  | 1393 | -94.2XCR | 27 | 14 | o
|  |  |  | 1504 | -94.2XA | 26 | 15 | o |  |  | Disp. A PLC/DAG Int. 52.1-25 - S1 | -X32 | 16 |  |  | 3
[7 empty] | 16 | o |  |  | Disp. A PLC/DAG Int. 52.1-25 - S1 | -X36 | 15 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1395 | -94.2XC | 25 | 17 | o |  |  | Disparo Int. Centro a PLC / DAG | -X32 | 18 |  |  | 4
[7 empty] | 18 | o |  |  | Disp. A PLC/DAG Int. 52.1-25 - S1 | -X36 | 17 |  |  |  |  | 2
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 15 | Hoja:
03 | Revisión: | 16 | Sigue:
|  |  |  | CONTINÚA EN HOJA N°: | [11 empty] | - | - | - | -

## 16
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°: | [11 empty] | 2 | 2
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN | 7x1.5 | 7x1.5
-X37
[15 empty] | DESTINO | T1.TC.S1 | T1.TC.S2
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N° | T1.TP.LL1.S1/T1.TC.S1-01 | T1.TP.LL1.S1/T1.TC.S2-01
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
|  |  |  | 1552 | -27.1DA | 14 | 1 | o |  |  | Positivo +C1 | -X00 | 8 |  |  | 1
[7 empty] | 2 | o
|  |  |  | 1553 | -27.1DA | 17 | 3 | o |  |  | Positivo +C2 | -X00 | 8 |  |  |  | 1
[7 empty] | 4 | o
|  |  |  | 1556 | -27.1DC | 15 | 5 | o |  |  | Falla Circuito Bob.- Int. Lado Barra | -X51 | 42 |  |  | 2
[7 empty] | 6 | o
|  |  |  | 1557 | -27.1DC | 18 | 7 | o |  |  | Falla Circuito Bob.- Int. Lado Barra | -X51 | 42 |  |  |  | 2
[7 empty] | 8 | o
|  |  |  | 1563 | -27.2DA | 14 | 9 | o |  |  | Positivo +C1
[7 empty] | 10 | o
|  |  |  | 1562 | -27.2DA | 17 | 11 | o |  |  | Positivo +C2
[7 empty] | 12 | o
|  |  |  | 1559 | -27.2DC | 15 | 13 | o |  |  | Falla Circuito Bob.- Int. Lado Barra
[7 empty] | 14 | o
|  |  |  | 1558 | -27.2DC | 18 | 15 | o |  |  | Falla Circuito Bob.- Int. Lado Barra
[7 empty] | 16 | o
|  |  |  | 1381 | -87LX | 14 | 17 | o |  |  | Positivo +C1
[7 empty] | 18 | o
|  |  |  | 1382 | -87LX | 15 | 19 | o |  |  | Falla Interna UP1 | -X52 | 30 |  |  | 3
[7 empty] | 20 | o
|  |  |  | 1379 | -87LX | 17 | 21 | o |  |  | Positivo +C2
[7 empty] | 22 | o
|  |  |  | 1380 | -87LX | 18 | 23 | o |  |  | Falla Interna UP1 | -X52 | 30 |  |  |  | 3
[7 empty] | 24 | o
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 16 | Hoja:
03 | Revisión: | 17 | Sigue:
|  |  |  | CONTINÚA EN HOJA N°: | [11 empty] | - | -

## 17
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°: | [11 empty] | 2 | 14 | 2 | 14 | 14
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN | 7x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5 | 12x1.5
-X51
[15 empty] | DESTINO | B.TBF | B.TP.B1.S1 | T1.TBF | T1.TP.LCE.S1 | TAF
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N° | T1.TP.LL1.S1/B.TBF-01 | T1.TP.LL1.S1/B.TP.B1.S1-05 | T1.TP.LL1.S1/T1.TBF-07 | T1.TP.LCE.S1/T1.TP.LL1.S1-03 | TAF/T1.TP.LL1.S1-01
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
|  |  |  | 1167 | -UP1.X41 | 1 | 1 | o
|  |  |  | 1168 | -UP1.X41 | 3 | 2 | o
|  |  |  | 1169 | -UP1.X41 | 5 | 3 | o
|  |  |  | 1170 | -UP1.X41 | 7 | 4 | o
|  |  |  | 1171 | -UP1.X41 | 9 | 5 | o
|  |  |  | 1172 | -UP1.X41 | 11 | 6 | o
|  |  |  | 1173 | -UP1.X41 | 13 | 7 | o |  |  | Int. Lado Barr. Listo (30 BAR) 52.1-15 | -X15_RX | 33 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 1174 | -UP1.X41 | 15 | 8 | o |  |  | DP Mecánica Int. Lado Barr. 52.1-15 | -X15_RX | 35 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 1175 | -UP1.X42 | 1 | 9 | o
|  |  |  | 1176 | -UP1.X42 | 3 | 10 | o
|  |  |  | 1177 | -UP1.X42 | 5 | 11 | o
|  |  |  | 1178 | -UP1.X42 | 7 | 12 | o
|  |  |  | 1179 | -UP1.X42 | 9 | 13 | o
|  |  |  | 1180 | -UP1.X42 | 11 | 14 | o
|  |  |  | 1181 | -UP1.X42 | 13 | 15 | o |  |  | Int. Cent. Listo 52.1-25 | -X25_RX | 34 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | 1182 | -UP1.X42 | 15 | 16 | o |  |  | DP Mecánica Int. Lado Barr. 52.1-25 | -X25_RX | 38 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | 1272 | -XT2 | 2A | 17 | o
|  |  |  | 1273 | -XT2 | 3A | 18 | o
|  |  |  | 1183 | -UP1.X51 | 5 | 19 | o
|  |  |  | 1184 | -UP1.X51 | 7 | 20 | o
|  |  |  | 1186 | -UP1.X51 | 10 | 21 | o |  |  | Termomagnética de U de Línea Salida 20 Ab. | -X01 | 38 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | 22 | o
|  |  |  | 1185 | -UP1.X51 | 9 | 23 | o |  |  | Termomagnética de U de Línea Salida 20 Ab. | -X4_20 | 2 |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 1187 | -UP1.X51 | 11 | 24 | o |  |  | Termomagnética de U Sync. de Línea Ab. | -X20_RX | 24 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | 1188 | -UP1.X51 | 13 | 25 | o |  |  | Termomagnética de U Sync. de Barr. 1 Ab. | -XB1_RX | 174 |  |  | 2
|  |  |  | 1189 | -UP1.X51 | 15 | 26 | o |  |  | Termomagnética de U Sync. de Línea Ady Ab. | -X30_RX | 61 |  |  |  |  | 8
|  |  |  | 1190 | -UP1.X52 | 1 | 27 | o |  |  | Recepción PFI En T2 Int 1-15 | -X34-1 | 7 |  |  |  | 1
|  |  |  | 1191 | -UP1.X52 | 3 | 28 | o |  |  | Recepción PFI En T2 Int 1-25 | -X35 | 23 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 1192 | -UP1.X52 | 5 | 29 | o
|  |  |  | 1152 | -LCSR | 14 | 30 | o
|  |  |  | 1193 | -UP1.X52 | 7 | 31 | o
|  |  |  | 1155 | -LCSR | 34 | 32 | o
[5 empty] | -X00 | 12 | 33 | o
[7 empty] | 34 | o
|  |  |  | 1274 | -XT2 | 8A | 35 | o
|  |  |  | 1194 | -UP1.X52 | 13 | 36 | o |  |  | Falla Equipo de Teleprot. Salida 20 - S 1 | -X61-1 | 6 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 1195 | -UP1.X52 | 15 | 37 | o
|  |  |  | 1196 | -UP1.X61 | 9 | 38 | o
|  |  |  | 1197 | -UP1.X61 | 11 | 39 | o
|  |  |  | 1198 | -UP1.X61 | 13 | 40 | o
|  |  |  | 1199 | -UP1.X61 | 15 | 41 | o
|  |  |  | 1200 | -UP1.X62 | 1 | 42 | o
|  |  |  | 1201 | -UP1.X62 | 3 | 43 | o
|  |  |  | 1202 | -UP1.X62 | 5 | 44 | o
|  |  |  | 1203 | -UP1.X62 | 7 | 45 | o
|  |  |  | 1204 | -UP1.X62 | 9 | 46 | o
|  |  |  | 1205 | -UP1.X62 | 11 | 47 | o
|  |  |  | 1206 | -UP1.X62 | 13 | 48 | o
|  |  |  | 1207 | -UP1.X62 | 15 | 49 | o
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 17 | Hoja:
03 | Revisión: | 18 | Sigue:
|  |  |  | CONTINÚA EN HOJA N°: | [11 empty] | - | - | - | - | -

## 18
TABLERO T1.TP.LL1.S1 - PLANILLA DE CONEXIONADO |  | SALTO GRANDE ARGENTINA |  | VIENE DE HOJA N°: | [11 empty] | - | -
[11 empty] | T1.TP.LL1.S1 |  |  |  | FORMACIÓN | 4x2.5 | 4x2.5
-XCC1
[15 empty] | DESTINO | =Circ. Externo | T1.TBF
|  |  |  | N° CONDUCTOR | DESTINO INTERNO |  | BORNE N° | PUENTE | BORNE TIPO | SEPARADOR | FUNCIÓN | DESTINO EXTERNO |  | Codificación Vena | CABLE N° | WG-1-01 | T1.TP.LL1.S1/T1.TBF-02
[5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE | [5 empty] | APARATO / BORNERA | BORNE
[7 empty] | 1 | o |  |  | Enclavamiento PAT | -X1 | L |  |  | 1
[7 empty] | 2 | o |  |  | Enclavamiento PAT | -X20_RX | 32 |  |  |  | 1
[7 empty] | SEPARADOR | o
[7 empty] | 3 | o |  |  | Enclavamiento PAT | -X20_RX | 33 |  |  |  | 2
[7 empty] | 4 | o |  |  | Enclavamiento PAT | -X1 | N |  |  | 2
TOPE
SGA-T01-EP0-PA-10005 | Plano: | A3 | Formato:
|  | S/E | Escala:
|  | 18 | Hoja:
03 | Revisión: | - | Sigue:
|  |  |  | CONTINÚA EN HOJA N°: | [11 empty] | - | -